## Eingaben
Berechnungstool Thermische Netze – Einfluss des Rohrdurchmessers auf die Wirtschaftlichkeit
|  | Copyright: | Verenum AG, Langmauerstrasse 109, CH-8006 Zürich. Version 2.0 vom 7. Januar 2026
|  | Weitere Info: | https://qmthermischenetze.ch/
|  | Info zu Grundlagen: | Nussbaumer, T.; Thalmann, S.: Einfluss von Auslegung und Betrieb auf die Wirtschaftlichkeit von Fernwärmenetzen, 13. Holzenergie-Symposium, ETH Zürich 12.9.2014, Verenum Zürich 2014, ISBN 3-908705-25-8
Nussbaumer, T.; Thalmann, S.: Influence of system design on heat distribution costs in district heating, Energy 101(2016) 496–505.
Planungshandbuch Thermische Netze, 2025, Aktualisierung Richtpreise Leitungsbau
|  | Disclaimer: | Das vorliegende Berechnungstool dient für Schulungszwecke. Für die Korrektheit und Anwendung in der Planung oder Auslegung wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
|  | * | KMR-Rohre gemäss Planungshandbuch Thermische Netze 2025; Werte können angepasst werden
Gelbe Felder: Zahlen einfügen |  | ** | gemäss Österreichisches Kuratorium für Landtechnik und Landentwicklung (ÖKL), Merkblatt-Nr. 67 – Planung von Biomasseheizwerken und Nahwärmenetzen, Wien, 3. Auflage 2016
Weisse Felder: Berechneter Wert |  | *** | Richtpreise (Mittelwerte KMR) gemäss Planungshandbuch Thermische Netze 2025; Werte können angepasst werden
Wärmeleistung (in) | 1726 | kW |  | η-el Pumpe |  | 90 | % |  | ζ-Wert Einbauten |  | 0 | [-] |  | Hinweise zur Grafik in der Mappe Diagramm:
Temperaturdifferenz | 25 | K |  | η-hyd Pumpe |  | 80 | % |  | Wandrauhigkeit k |  | 0.01 | mm |  | Die X- und Y-Achsen werden nicht automatisch skaliert, sondern müssen manuel angepasst werden
Temperatur Vorlauf | 80 | °C |  | η Wärmeerzeuger |  | 85 | % |  | Δp Hausstation |  | 0.8 | bar |  | Bereich X-Achse: DN 20 bis DN 500
Temperatur Rücklauf | 55 | °C | [8 empty] | 0.08 | MPa |  | Bereich Y-Achse: 0 bis 30 Rp.kWh
|  |  |  | Kapitalzinssatz |  | 3 | %/a
Trassenlänge | 1000 | m (Tm) |  | Kalkulationsdauer |  | 30 | Jahre |  | Bodentemperatur |  | 10 | °C
|  |  |  | Annuitätsfaktor |  | 0.051019 | 1/a |  | λ-Dämmung |  | 0.026 | W/(m K)
Vollbetriebsstunden Abnehmer | 2000 | h/a | [6 empty] | λ-Boden |  | 1.2 | W/(m K)
jährliche Wärmeleistung | 3452 | MWh/a |  | Strompreis |  | 20 | Rp/kWh |  | Überdeckung |  | 0.6 | m
|  |  |  | Brennstoffpreis |  | 5 | Rp/kWh
Anschlussdichte | 3.452 | MWh/(a m) |  | Unterhalt |  | 0.5 | %/a |  | min. Fliessgeschw. |  | 0.35 | m/s
Nenndurchmesser DN |  | - | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
Aussendurchmesser Mediumrohr D* |  | mm | 26.9 | 33.7 | 42.4 | 48.3 | 60.3 | 76.1 | 88.9 | 114.3 | 139.7 | 168.3 | 219.1 | 273 | 323.9 | 355.6 | 406.4 | 457.2 | 508
Wandstärke* |  | mm | 2.65 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Manteldurchmesser (Dämmstärke 2)* |  | mm | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 160 | 180 | 225 | 250 | 280 | 355 | 450 | 500 | 560 | 630 | 670 | 800
Max. Strömungsgeschwindigkeit** |  | m/s | 0.6 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.7
max. zulässige Leistung |  | kW | 22.6011 | 65.5784 | 122.8994 | 179.9729 | 335.7317 | 638.4133 | 989.1261 | 1759.5589 | 2834.8692 | 5186.5471 | 11760.8123 | 21779.4735 | 33946.5381 | 44050.9612 | 62602.6475 | 86179.4958 | 112942.6914
Innendurchmesser |  | m | 0.0216 | 0.0285 | 0.0372 | 0.0431 | 0.0545 | 0.0703 | 0.0825 | 0.1071 | 0.1325 | 0.1603 | 0.2101 | 0.263 | 0.3127 | 0.3444 | 0.3938 | 0.4446 | 0.4954
Volumenstrom |  | m3/s | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679 | 0.01679
Strömungsgeschwindigkeit effektiv |  | m/s | 45.8207 | 26.3196 | 15.4484 | 11.5084 | 7.1974 | 4.3257 | 3.141 | 1.8638 | 1.2177 | 0.83196 | 0.4843 | 0.30907 | 0.21863 | 0.18024 | 0.13785 | 0.10815 | 0.087108
Durchmesser iO |  | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reynolds-Zahl |  | - | 2088033.3268 | 1582509.4688 | 1212406.4478 | 1046438.9759 | 827550.8231 | 641557.8927 | 546685.0892 | 421115.9651 | 340388.8291 | 281356.9548 | 214666.9198 | 171488.6687 | 144232.5547 | 130956.794 | 114528.9991 | 101442.9147 | 91040.6134
L/d |  | - | 92592.5926 | 70175.4386 | 53763.4409 | 46403.7123 | 36697.2477 | 28449.5021 | 24242.4242 | 18674.1363 | 15094.3396 | 12476.6064 | 9519.2765 | 7604.5627 | 6395.9066 | 5807.2009 | 5078.7202 | 4498.4256 | 4037.1417
d/k |  | - | 2160 | 2850 | 3720 | 4310 | 5450 | 7030 | 8250 | 10710 | 13250 | 16030 | 21010 | 26300 | 31270 | 34440 | 39380 | 44460 | 49540
laminar |  | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
hydraulisch glatt |  | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Übergangsbereich |  | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
hydraulisch rau |  | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rohrreibbewert laminar |  | - | 3.0651e-05 | 4.0442e-05 | 5.2788e-05 | 6.116e-05 | 7.7337e-05 | 9.9757e-05 | 0.00011707 | 0.00015198 | 0.00018802 | 0.00022747 | 0.00029814 | 0.0003732 | 0.00044373 | 0.00048871 | 0.00055881 | 0.0006309 | 0.00070298
Rohorreibbeiwert hyd. Gl. |  | - | 0.01031 | 0.010779 | 0.01126 | 0.01154 | 0.012008 | 0.012549 | 0.012908 | 0.013528 | 0.014067 | 0.014577 | 0.01535 | 0.01604 | 0.016604 | 0.016931 | 0.017402 | 0.017846 | 0.018256
Rohrreibbeiwert Übergang. |  | - | 0.016573 | 0.015727 | 0.015052 | 0.014742 | 0.014352 | 0.014089 | 0.014015 | 0.014051 | 0.014223 | 0.014479 | 0.014995 | 0.015543 | 0.016033 | 0.016331 | 0.016771 | 0.017196 | 0.017597
Rohrreibbeiwert hyd. Rau. |  | - | 0.016399 | 0.015433 | 0.014583 | 0.014142 | 0.013481 | 0.012815 | 0.012421 | 0.011816 | 0.011355 | 0.010965 | 0.010445 | 0.01004 | 0.0097446 | 0.0095853 | 0.0093704 | 0.0091821 | 0.009019
Rohrreibbeiwert |  | - | 0.016573 | 0.015727 | 0.015052 | 0.014742 | 0.014352 | 0.014089 | 0.014015 | 0.014051 | 0.014223 | 0.014479 | 0.014995 | 0.015543 | 0.016033 | 0.016331 | 0.017402 | 0.017846 | 0.018256
Spezifischer Druckverlust Rohr |  | Pa/m | 791758.6904 | 187885.1516 | 47461.5006 | 22265.9476 | 6705.1035 | 1843.1358 | 823.7045 | 223.985 | 78.2302 | 30.7289 | 8.2276 | 2.7748 | 1.2046 | 0.75709 | 0.41275 | 0.23076 | 0.13743
Druckverlust Rohr |  | MPa | 1583.5174 | 375.7703 | 94.923 | 44.5319 | 13.4102 | 3.6863 | 1.6474 | 0.44797 | 0.15646 | 0.061458 | 0.016455 | 0.0055495 | 0.0024092 | 0.0015142 | 0.00082551 | 0.00046151 | 0.00027486
Druckverlust Einbauten |  | MPa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Druckverlust Hausstation |  | MPa | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Druckverlust total |  | MPa | 1583.5974 | 375.8503 | 95.003 | 44.6119 | 13.4902 | 3.7663 | 1.7274 | 0.52797 | 0.23646 | 0.14146 | 0.096455 | 0.08555 | 0.082409 | 0.081514 | 0.080826 | 0.080462 | 0.080275
Kapitalkosten Rohre
Leitungsbau*** |  | CHF/m | 845.0864 | 884.6654 | 977.1898 | 1104.848 | 1207.49 | 1297.9354 | 1411.9406 | 1590.7628 | 1868.044 | 2261.015 | 2766.0194 | 3358.3576 | 3996.4508 | 4630.325 | 5214.415 | 5724.6884 | 6180.0896
Total |  | CHF | 845086.4 | 884665.4 | 977189.8 | 1104848 | 1207490 | 1297935.4 | 1411940.6 | 1590762.8 | 1868044 | 2261015 | 2766019.4 | 3358357.6 | 3996450.8 | 4630325 | 5214415 | 5724688.4 | 6180089.6
Kapitalkosten K = I a |  | CHF/a | 43115.6822 | 45134.9735 | 49855.4998 | 56368.5266 | 61605.2454 | 66219.7028 | 72036.1636 | 81159.5398 | 95306.2213 | 115355.3106 | 141120.2611 | 171340.9173 | 203895.9597 | 236235.7519 | 266035.5911 | 292069.362 | 315303.5939
Kapitalkosten |  | Rp./kWh | 1.249 | 1.3075 | 1.4442 | 1.6329 | 1.7846 | 1.9183 | 2.0868 | 2.3511 | 2.7609 | 3.3417 | 4.0881 | 4.9635 | 5.9066 | 6.8434 | 7.7067 | 8.4609 | 9.1339
Stromkosten Pumpe
erforderliche Leistung |  | kW | 26589.1329 | 6310.6531 | 1595.1324 | 749.0487 | 226.5051 | 63.237 | 29.0038 | 8.8648 | 3.9703 | 2.3751 | 1.6195 | 1.4364 | 1.3837 | 1.3687 | 1.3571 | 1.351 | 1.3478
Gesamtwirkungsgrad Pumpe |  | % | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
Arbeit pro Jahr |  | kWh/a | 73858702.5551 | 17529591.8548 | 4430923.219 | 2080690.9209 | 629180.8773 | 175658.241 | 80566.0499 | 24624.4317 | 11028.4729 | 6597.5643 | 4498.6542 | 3990.0139 | 3843.5511 | 3801.8073 | 3769.6874 | 3752.7107 | 3744.0054
Stromkosten |  | CHF/a | 14771740.511 | 3505918.371 | 886184.6438 | 416138.1842 | 125836.1755 | 35131.6482 | 16113.21 | 4924.8863 | 2205.6946 | 1319.5129 | 899.7308 | 798.0028 | 768.7102 | 760.3615 | 753.9375 | 750.5421 | 748.8011
Stromkosten |  | Rp./kWh | 427.9183 | 101.5619 | 25.6716 | 12.055 | 3.6453 | 1.0177 | 0.46678 | 0.14267 | 0.063896 | 0.038225 | 0.026064 | 0.023117 | 0.022269 | 0.022027 | 0.021841 | 0.021742 | 0.021692
Wärmeverlust Kosten
Wärmeverlustleistung vereinfacht |  | kW | 13.3395 | 15.8808 | 17.3764 | 19.7572 | 22.3038 | 25.2807 | 26.631 | 27.7387 | 32.2816 | 36.9061 | 38.929 | 37.5903 | 43.2701 | 41.3686 | 42.8547 | 49.1597 | 41.3686
Wärmeverlustleistung inkl. Boden |  | kW | 12.5911 | 14.8313 | 16.1627 | 18.2029 | 20.3918 | 22.9238 | 24.0975 | 25.1394 | 28.8988 | 32.6639 | 34.4945 | 33.6702 | 38.2836 | 36.9107 | 38.2215 | 43.2443 | 37.2738
Wärmeverlust pro Jahr |  | kWh/a | 110297.9199 | 129922.2471 | 141584.888 | 159457.8279 | 178632.3977 | 200812.2914 | 211093.9548 | 220220.8157 | 253153.3706 | 286135.4963 | 302171.551 | 294950.7679 | 335364.5629 | 323337.6468 | 334820.2278 | 378820.2477 | 326518.4431
Wärmeverlustkosten |  | CHF/a | 6488.1129 | 7642.4851 | 8328.5228 | 9379.8722 | 10507.7881 | 11812.4877 | 12417.2915 | 12954.1656 | 14891.3747 | 16831.4998 | 17774.7971 | 17350.0452 | 19727.3272 | 19019.8616 | 19695.3075 | 22283.544 | 19206.9672
Wärmeverlustkosten |  | Rp./kWh | 0.18795 | 0.22139 | 0.24127 | 0.27172 | 0.3044 | 0.34219 | 0.35971 | 0.37527 | 0.43138 | 0.48759 | 0.51491 | 0.50261 | 0.57148 | 0.55098 | 0.57055 | 0.64553 | 0.5564
Unterhaltskosten
Unterhalt |  | CHF/a | 4225.432 | 4423.327 | 4885.949 | 5524.24 | 6037.45 | 6489.677 | 7059.703 | 7953.814 | 9340.22 | 11305.075 | 13830.097 | 16791.788 | 19982.254 | 23151.625 | 26072.075 | 28623.442 | 30900.448
Unterhaltskosten |  | CHF/a | 4225.432 | 4423.327 | 4885.949 | 5524.24 | 6037.45 | 6489.677 | 7059.703 | 7953.814 | 9340.22 | 11305.075 | 13830.097 | 16791.788 | 19982.254 | 23151.625 | 26072.075 | 28623.442 | 30900.448
Unterhaltskosten |  | Rp./kWh | 0.12241 | 0.12814 | 0.14154 | 0.16003 | 0.1749 | 0.188 | 0.20451 | 0.23041 | 0.27057 | 0.32749 | 0.40064 | 0.48644 | 0.57886 | 0.67067 | 0.75527 | 0.82918 | 0.89515
Kostenrechnung
Jahreskosten |  | CHF/a | 14825569.7381 | 3563119.1565 | 949254.6154 | 487410.823 | 203986.659 | 119653.5157 | 107626.3681 | 106992.4058 | 121743.5106 | 144811.3982 | 173624.886 | 206280.7532 | 244374.2512 | 279167.6 | 312556.9111 | 343726.8901 | 366159.8102
Gesamtkosten |  | Rp./kWh | 429.4777 | 103.219 | 27.4987 | 14.1197 | 5.9092 | 3.4662 | 3.1178 | 3.0994 | 3.5268 | 4.195 | 5.0297 | 5.9757 | 7.0792 | 8.0871 | 9.0544 | 9.9573 | 10.6072
Bereich optimaler Nenndurchmesser |  |  | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3.0994 | 3.5268 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1